# 项目：

中国科学院上海营养与健康研究所漕宝路基地实验楼，实验室排风拟采取合适的净化处理措施（设备）。

# 净化排风要求：

实验室排风数据（m3/h）

| 场 所 | 单 位 | 4号楼 | 危险品仓库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟囱数量 | 根 | 2 | 1 |
| 排 风 量 | m3/h.根 | 12162 | 4200 |

注：排风量为估算，投标方必须至实验室现场勘察后定量

## 基本净化流程要求：

实验室排风净化处理流程如图

实验室排风净化处理流程示意图

## 净化装置须提供以下各指标：产地、特性、外形、技术参数、预计净化效果等包括但不仅限于以上数据。

4、实验室通风净化装置系统规范依据：

（1）《简明通风设计手册》

（2）《城市区域环境噪声排放标准》

（3）《机械工业环境保护设计规范》（JBJ 16-2000）

（4）《中华人民共和国机械行业通风柜标准》

5、实验室通风净化系统设计要求：

实验室的通风换气次数每小时必须大于6次。

6、实验室通风净化系统要求：

（1）风机要求

实验室通风系统风机必须性能稳定可靠，维护方便耐腐蚀，使用寿命长；

（2）噪声设计：符合国家环保标准

（3）消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度不小于50mm。

（4）消声器内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉，有不锈钢丝网加固使消声材料不易损坏和被气流吹走，延长消声器使用寿命。具有防腐蚀性作用。

（5）符合国内外实验室排风净化处理标准，须采用活性炭净化处理措施及更好的方案。

（6）可靠、方便使用维护，各类实验室排风分别配置独立的处理装置，并就近屋面安装。

（7）有机类有毒有害污染物可去除60-90%，qx型实验室排风活性炭处理装置内活性炭等净化材料的有效使用周期不小于2年。

7、减振要求：

（1）根据国家有关规定，城市地区对环境建筑物影响的铅直振动容许值为：

昼间标准            75 dB

夜间标准            72 dB

（2）风机与基础之间加装橡胶减振器，厚度为3cm，降低噪声25～30 dB。

（3）风机进风口安装减振软接头，使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到实验室。

（4）风机底座为水泥基础，水泥基础的高度根据现场情况可做适当调整，在条件允许的情况下风机基础高度不小于20cm。

8、通风控制系统要求：

各单台设备排风量达到要求，且确保每台通风设备在单独运行时不影响其他通风设备的正常运行，安装电动调风阀,设置变频PLC控制系统。控制系统将依据电动调风阀开关启动的总数量，通过控制箱的计算与调配来控制变频器的输出，以调解风机上电机的转速，相应地输出适当的风量。

9、废气净化系统

运行过程中排出气体的不同性质，无机气体配置水喷淋塔, 有机气体性炭干吸附废气处理装置,废气进行净化处理,排放达到国家排放标准要求。所有排出通风排出废气，都要通过该装置净化后排出，最终排出的废气必须经相关权威部门进行检测，达到国家相关允许排放标准。